## 排水基準一覧表
水質汚濁防止法等に基づく水再生センター放流水の排水基準一覧
令和7年4月1日現在
| 項目 | (単位) | 排水基準(水再生センター名)
|  |  | (三宝,泉北) | (石津)
有害物質 | カドミウム及びその化合物 | (mg/L) | 0.03
| シアン化合物 | (mg/L) | 1
| 有機燐化合物 | (mg/L) | 1
| 鉛及びその化合物 | (mg/L) | 0.1
| 六価クロム | (mg/L) | 0.2
| ひ素及びその化合物 | (mg/L) | 0.1
| 水銀及びアルキル水銀その他水銀化合物 | (mg/L) | 0.005
| アルキル水銀化合物 | (mg/L) | 検出されないこと
| ポリ塩化ビフェニール(PCB) | (mg/L) | 0.003
| トリクロロエチレン | (mg/L) | 0.1
| テトラクロロエチレン | (mg/L) | 0.1
| ジクロロメタン | (mg/L) | 0.2
| 四塩化炭素 | (mg/L) | 0.02
| 1,2-ジクロロエタン | (mg/L) | 0.04
| 1,1-ジクロロエチレン | (mg/L) | 1
| シス-1,2-ジクロロエチレン | (mg/L) | 0.4
| 1,1,1-トリクロロエタン | (mg/L) | 3
| 1,1,2-トリクロロエタン | (mg/L) | 0.06
| 1,3-ジクロロプロペン | (mg/L) | 0.02
| チウラム | (mg/L) | 0.06
| シマジン | (mg/L) | 0.03
| チオベンカルブ | (mg/L) | 0.2
| ベンゼン | (mg/L) | 0.1
| セレン及びその化合物 | (mg/L) | 0.1
| ホウ素及びその化合物 | (mg/L) | 10 |  | ①
| フッ素及びその化合物 | (mg/L) | 8 | 15
| アンモニア等3物質 | (mg/L) | 100 |  | ②
| 1,4-ジオキサン | (mg/L) | 0.5
| ダイオキシン類 | (pg-TEQ/L) | 10 | － | ③
環境項目等 | 水素イオン濃度(pH) | － | 5.8以上8.6以下 |  | ①
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | (mg/L) | (20) |  | ①
| 化学的酸素要求量(COD) | (mg/L) | － | 160(120)
| 浮遊物質量(SS) | (mg/L) | (70) |  | ①
| N-ヘキサン抽出物質含有量(鉱油) | (mg/L) | 3 | 2 | ①
| N-ヘキサン抽出物質含有量(動植物油) | (mg/L) | 10 |  | ①
| フェノール類含有量 | (mg/L) | 5 | 2 | ①
| 銅含有量 | (mg/L) | 3
| 亜鉛含有量 | (mg/L) | 2
| 溶解性鉄含有量 | (mg/L) | 10
| 溶解性マンガン含有量 | (mg/L) | 10
| クロム及びその化合物 | (mg/L) | 2
| 大腸菌数 | (CFU/ml) | (800)
| 窒素含有量 | (mg/L) | 120(60)
| りん含有量 | (mg/L) | 16(8)
| 色 | － | 放流先で支障を来すような色を帯びていないこと |  | ④
備考
( )内の数値は日間平均値
無印 水質汚濁防止法第3条第1項、排水基準を定める省令 別表第1、別表第2
① 大阪府「水質汚濁防止法第3条第3項の規定による排水基準を定める条例」第3条
② アンモニア等3物質＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素
③ ダイオキシン類対策特別措置法第8条第2項第2号、同法施行規則第1条の2 別表第2
④ 大阪府生活環境の保全等に関する条例第51条、同条例施行規則第28条 別表第14

## 排水基準項目説明
排水基準項目解説
■ 有害物質
項目 | 解説
カドミウム及びその化合物 | イタイイタイ病の原因物質とされており、急性毒とともに蓄積毒もあることが知られています。下水道への主な排出源は、人からの排出と工業からの排出です。工業ではニッケル・カドミウム電池や電気メッキ、顔料等に使用されています。
シアン化合物 | 体内に取り込まれると、消化管粘膜の腐食、血液に対する作用、酵素活性の阻害、呼吸中枢を冒すなどの中毒作用が現れ、非常に強い毒性を示します。処理場に流入すると、活性汚泥中の生物が死滅又は障害を受け、処理能力が低下します。下水道への排出源として、電気メッキ業や金属焼入れ業などがあります。
有機りん化合物 | パラチオン、メチルパラチオン、EPN及びメチルジメトンの4種の有機りん系農薬を指します。これらはいずれも強力な殺虫剤である反面、人や動物に対する毒性がきわめて強く、現在はEPN以外は製造および使用が禁止されています。
鉛及びその化合物 | 排泄を上回る鉛を長期間摂取すると体内に蓄積され、慢性毒性を示します。鉛の主な用途はバッテリー（蓄電池）であるが、その他にもハンダ、鋼材防食用のめっき、塗料中の無機顔料など幅広い用途で用いられています。
六価クロム化合物 | 細胞膜透過性が高く、生物に対し強い毒性を示します。そのため、処理場に流入すると、活性汚泥中の微生物に影響を及ぼし、処理能力を低下させます。下水中の六価クロムは、電気めっき業や金属表面加工業などの排水に由来します。
砒素及びその化合物 | 元素としての砒素は不溶であり毒性も弱いですが、砒素化合物は人体に非常に有害であり、急性毒性及び慢性毒性を示します。生物に対する毒性が強いことを利用して、農薬、木材防腐に使用されます。下水中の砒素は、地下水の他、生活全般の排水、ガラス製造業や半導体製造業などの排水に由来します。
水銀及びアルキル水銀 その他の水銀化合物 | 無機水銀化合物と有機水銀化合物の総量です。水銀の用途は水俣病の発生を契機に使用の規制が加えられていますが、電池、電球、体温計などに使用されています。通常は、各発生源における水銀の回収が適切に行われていると考えられますが、一般廃棄物焼却施設排水、歯科排水、病院排水などが、下水中への水銀の排出源となる可能性があります。
アルキル水銀化合物 | 水銀を含む有機化合物の総称を有機水銀化合物といいますが、そのうち、水銀がメチル基、エチル基等のアルキル基と結びついた物質の総称をアルキル水銀といいます。アルキル水銀は吸収されやすく、諸臓器特に脳に蓄積して、知覚障害、運動失調、視野狭窄等の中枢神経症害、いわゆる水俣病を引き起こす要因とされています。メタン生成菌など生物によるメチル水銀生成反応により生成されます。
ポリ塩化ビフェニル | 熱に対して安定で、電気絶縁性が高く、耐薬品性に優れているため、加熱や冷却用熱媒体、電気機器の絶縁油、塗料など、非常に幅広い分野に用いられていました。しかし、生体に対する毒性が高く、脂肪組織に蓄積しやすいことから、カネミ油症事件をきっかけに、現在は製造及び輸入が禁止されています。処理場では処理できません。
トリクロロエチレン | 揮発性の有機塩素化合物の一種です。有機塩素化合物はその多くが人体に有害であり、さらに自然にはほとんど分解しないこと、海洋汚染源になることから環境に大きな負荷を与えます。そのため、排水基準項目に含まれる有機塩素化合物のすべてがPRTR法により利用と廃棄が監視されています。処理場でも除去は困難です。トリクロロエチレンは金属や機械部品などの脱脂・洗浄剤、一般溶剤、医薬品等の有機合成原料などとして広く使用されています。
テトラクロロエチレン | 揮発性の有機塩素化合物の一種で、ドライクリーニングの溶剤、金属や機械部品などの脱脂・洗浄剤などとして広く使用されています。
ジクロロメタン | 揮発性の有機塩素化合物の一種で、塗料の剥離剤、プリント基板洗浄剤、溶剤等で使用されています。
四塩化炭素 | 揮発性の有機塩素化合物の一種で、以前は溶媒のほか、消火器の消火材や冷却材に広く利用されていましたが、その毒性の為に使用が廃止されています。現在では試薬としてのみ流通しています。
項目 | 解説
1,2-ジクロロエタン | 揮発性の有機塩素化合物の一種で、世界の生産量のうちの80%が、塩化ビニルのモノマーの生産に使用されています。他には、有機溶剤、洗浄剤、ペンキ除去剤としても使用されています。
1,1-ジクロロエチレン | 揮発性の有機塩素化合物の一種でで、塩化ビニリデン樹脂の原料として使用されます。トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタンの分解生成物です。
シス-1,2-ジクロロエチレン | 揮発性の有機塩素化合物の一種で、溶剤、染料抽出剤などとして使用されます。トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタンの分解生成物です。
1,1,1-トリクロロエタン | 揮発性の有機塩素化合物の一種で、金属部品の洗浄、インク・ペンキ・接着剤や塗料などの溶剤として広く使用されていました。しかし、モントリオール議定書中でオゾン層破壊物質のひとつとされ、1996年からの使用が禁止されました。それ以来、世界のほとんどの地域で製造・使用されることがなくなっています。
1,1,2-トリクロロエタン | 揮発性の有機塩素化合物の一種で、油脂、ワックス、天然樹脂などの溶剤として使用されています。
1,3-ジクロロプロペン | 揮発性の有機塩素化合物の一種で、燻蒸式農業用殺虫剤として、野菜畑などで土壌中に拡散させ、線虫の駆除に使用されています。
チウラム | 農薬の一種である土壌処理殺菌剤です。水稲、野菜、果樹などの土壌殺菌や種子消毒などに用いられています。この物質は、分解が比較的早いため環境中での寿命は短いと考えられています。
シマジン | 農薬の一種で、一年生雑草に対する除草剤として広範囲に使用されています。畑地、林野、河川敷、公園、ゴルフ場などに散布されています。散布時期は、春秋の雑草発生前で、安定性が高い分、残留性も高くなっています。別名CATともいいます。
チオベンカルブ | 農薬の一種で、水田除草剤として用いられ、雑草の発芽期ないし生育初期に散布します。水田以外にも、レタス、麦や大豆などが栽培される畑にも用いられています。
ベンゼン | 揮発性の有機化合物で、引火性があります。工業的に広い用途があり、化学品合成原料、溶剤として使用されます。
セレン及びその化合物 | セレンは光を受けると電気を流す性質があるため、コピー機の感光ドラムや太陽電池に使われています。また、ガラスや陶磁器などの赤、ピンク、橙黄色の着色剤や顔料、合金の添加剤として用いられるほか、セレンが欠乏している地域の土壌改良剤にも使われています。毒性はありますが生体必須元素でもあります。下水中のセレンは、生活全般の排水の他、ガラス製造業や半導体製造業などの排水に由来します。
ほう素及びその化合物 | ほう素は、自然界にも存在する元素で、植物の成長にとって必要な微量元素のひとつです。温泉水や海水中には比較的高い濃度で含まれています。ほう素の用途としては、住宅用の断熱材やガラス強化プラスチックに使うガラス繊維の原料が最も多く、そのほか液晶ディスプレイなどの特殊ガラスの製造や陶磁器のうわ薬などに使われます。下水中のほう素は、地下水の他、電気めっき業、窯業、温泉などの排水に由来します。
ふっ素及びその化合物 | ふっ素は反応性が高いため、自然界ではさまざまな元素と結合した化合物として存在します。ふっ素化合物としては、水素と結合したふっ化水素やカルシウムと結合したホタル石などがあり、ふっ素化合物の中で生産量が多いのはふっ化水素です。ふっ化水素はガラスや金属などをよく溶かすので、この性質を利用してガラスの表面加工や金属の表面処理などに使用されます。下水中のふっ素は、地下水の他、鉄鋼業、金属表面加工業などの排水に由来します。
アンモニア等３物質 | アンモニア等３物質は、硝酸化合物、亜硝酸化合物と環境中でこれらに変化するアンモニアから求められる値です。硝酸化合物及び亜硝酸化合物は、乳児のメトヘモグロビン血症の原因となります。
1,4-ジオキサン | 有機合成反応用溶媒として使用される他に、トランジスター、合成皮革、塗料、塩素系溶剤などの種々溶剤として使用されます。環境中では分解しにくく、除去も困難な物質です。
ダイオキシン類 | ダイオキシン類は塩素を含む物質の不完全燃焼や、薬品類の合成の際、意図しない副合成物として生成します。一般的にはごみなどの燃焼に伴って発生することで問題となり、対策がとられ排出量が激減しました。下水処理区域内に、ダイオキシン類を排出する可能性のある施設が存在する下水処理場にこの基準が適用されます。
■ 環境項目等
項目 | 解説
水素イオン濃度(pH) | 水の酸性、アルカリ性の程度を表す数値で、pH値7が中性、7未満を酸性、7を超えるものをアルカリ性といいます。酸性は数値が小さいほど強くなり、アルカリ性は数値が大きいほど強くなります。基準を逸脱した排水は、下水道施設の劣化や処理場の生物の処理能力低下を招きます。
BOD (生物化学的酸素要求量) | 水の有機性汚濁の程度を表す代表的な指標です。好気性微生物が水中の有機物（汚濁）を酸化・分解する際に消費する溶存酸素の量で表します。この数値が大きいほど水が汚濁していることを意味します。水再生センターで除去できる項目の一つです。
COD (化学的酸素要求量) | 海水や河川の有機汚濁物質等による汚れの程度を表す指標です。水中の有機物等汚染源となる物質を、過マンガン酸カリウム等の酸化剤で酸化するときに消費される酸素の量で表します。水再生センターで除去できる項目の一つです。
浮遊物質量 | 水の濁りの程度を示す指標で、水中に浮遊・懸濁している直径2mm以下の不溶解性の粒子状物質の量で表します。浮遊物質には、粘土鉱物に由来する微粒子や動植物プランクトン及びその死ガイ、下水・工場排水などに由来する有機物や金属の沈殿などが含まれます。水再生センターで除去できる項目の一つです。
ノルマルヘキサン抽出物質 含有量 | n－ヘキサン抽出物質はn－ヘキサンにより抽出される不揮発性物質の総称で、主に水中の油分を表す指標として用いられます。油汚染は魚介類の死滅や油膜・油臭の原因であり環境負荷が高い為、この汚染防止を目的として基準が設定されています。油は、石油由来の鉱油と動植物由来の動植物油脂に分けられます。鉱油は動植物油脂と比べて分解されにくく、環境に長く悪影響を及ぼす為、基準では、鉱油と動植物油脂を分けて設定されています。大量に下水道施設に流入すると、管渠の閉塞を引き起こしたり、処理施設の機能を妨害します
フェノール類含有量 | フェノール、クレゾール、ニトロフェノール等、芳香族化合物のベンゼン環の水素が水酸基で置換された化合物の総称です。主に、防腐剤や消毒剤として用いられており、下水中のフェノール類は化学工場や病院などの排水に由来します。水中にフェノール類が極微量でも含まれていると、塩素処理の際にクロロフェノール類を生成し、水に著しい異臭味をつけます。また、毒性の点からも魚類や微生物、処理場の生物処理などに悪影響を与えます。
銅含有量 | 電線、青銅及びしんちゅうの製品などに使用されます。生体必須元素ですが、下等生物に対しては毒性が強く、水再生センターの生物処理などに悪影響を与えます。下水中の銅は、主に電気めっき業、銅加工業などの排水に由来します。
亜鉛含有量 | トタン板、合金、乾電池などに使用されます。生体必須元素ですが、植物や微生物、魚類に対してはかなり毒性が強く、水再生センターの生物処理などに悪影響を与えます。下水中の亜鉛は、主にめっき業、金属表面加工業などの排水に由来します。
溶解性鉄含有量 | 水中に溶け込んでいる鉄です。鉄は、自然水中に多く含まれていますが、その多くは非溶解性鉄として存在しています。しかし、地下水や有機汚濁の進んだ河川等、溶存酸素の欠乏しがちな水域や、工場排水等が流入する水域では、溶解性鉄を含むことがあります。基準が｢溶解性鉄｣であるのは､｢溶解性鉄｣が主に人為的起源であるのに対し、｢非溶解性鉄｣は流域の地質によっては自然河川中にかなり含まれている場合もあることを配慮したためです。鉄は生体必須元素で、自然水中にみられるような濃度ではその毒性が問題になることはありません。ただし、水中の鉄分が多いと水に着色したり、配管内で析出して水の流れを妨げたりするので好ましくありません。そのため、基準は健康上の理由からではなく、主に利水上の問題を考慮して設定されたものです。下水中の鉄は、地下水や金属製品加工業、電気めっき業の排水などに由来します。
溶解性マンガン含有量 | 水中に溶け込んでいるマンガンです。マンガンは自然界における挙動が鉄と似ており、鉄と同様の理由で溶解性のものだけで規制されています。マンガンも生体必須元素で、毒性はそれほど強くありませが、鉄と同様に利水上の問題があるため、基準が設定されています。マンガンは電池、ガラスの着色、特殊鋼の添加材などに使用されます。
項目 | 解説
クロム含有量 | クロムは２価、３価、６価の形態をとりますが、自然界ではほとんどが３価として存在します。３価のクロムは生体必須元素であり毒性はありませんが、６価クロムは極めて強い毒性を持ちます。クロムは、ステンレス鋼、合金、めっきなどに使用され、下水中のクロムは、主に電気めっき業や金属表面加工業などの排水に由来します。
大腸菌数 | 人や動物の腸内に存在する大腸菌の数を表します。糞便による汚染の程度を示す指標であり、大腸菌群よりも糞便性汚染をより正確に反映します。病原菌の存在可能性を評価するために用いられます。
窒素含有量 | 窒素は、し尿や雑排水中のたんぱく質をはじめとする有機化合物に多く含まれています。さまざまな化合物がありますが、その総量を表します。りんとともに、赤潮などを引き起こす富栄養化の原因物質です。
りん含有量 | りん化合物の総量です。し尿や雑排水に多く含まれ、窒素とともに赤潮を引き起こす富栄養化の原因物質です。

## 処理場管理試験項目解説
水再生センターの運転管理試験項目解説
■ 水処理工程における水質試験項目
項目 | 解説
水温 | 水温は、水中の溶存酸素濃度や生物の消長に関係します。低水温期には、生物の増殖速度及び有機物分解速度が低下し、飽和溶存酸素濃度は水温の低下に伴い高くなります。
透視度 | 水の濁りの程度を示す指標の一つで、細長いガラスでできた円筒に水を入れ、上から覗き込んでガラス底部の標識板が見える限界の水の高さを、1cmを1度として表します。同一種類の流入水あるいは処理水では、水中に含まれるＳＳやＢＯＤなどと相関を示すことが多いため、一般に透視度の良否で汚濁の程度を推定することが可能です。
ｐＨ | 水が酸性かアルカリ性かを示す指数です。pH値7が中性で、7より数値が小さいほど酸性が強くなり、7より数値が大きいほどアルカリ性が強くなります。pH7前後で管理しており、極端に外れた場合、異常流入水の可能性が疑われ、また、生物処理機能に影響を及ぼす可能性があります。
電気伝導率 | 溶液の電気の伝わり易さを示すものであり、電気伝導度が高い値ほど、水にさまざまな物質が溶解していることになり、一般的には汚い水といえます。電気伝導率が通常と大きく異なる値となった場合、異常流入水の可能性が疑われます。
蒸発残留物 | 試料を105～110℃で蒸発乾固したとき残留する物質のことをいいます。
溶解性物質 | 溶解性有機物と溶解性塩類等から成り、試料をろ紙でろ過したときにろ紙を通過した試料を蒸発乾固したとき残留する物質のことをいいます。
ＳＳ (浮遊物質) | 水の濁りの程度を示す指標です。試料をろ紙でろ過したときにろ紙の上に残留する物質のことをいい、水中に縣濁している不溶解性の粒子状物質の量を表します。
ＤＯ (溶存酸素) | 水中に溶解している酸素の量をいいます。溶存酸素は気圧や水温等に影響を受けますが、汚濁した水中では消費される量が多いため少なくなります。逆に水が清浄であるほどその温度における飽和量に近い濃度で含まれます。
ＢＯＤ | 水の有機性汚濁の程度を表す代表的な指標です。好気性微生物が水中の有機物（汚濁）を酸化・分解する際に消費する溶存酸素の量で表します。この数値が大きいほど水が汚濁していることを意味します。
Ｃ-ＢＯＤ | 有機物の酸化のみに関わるBODを示します。有機物は炭素が主要成分なのでC-BOD(炭素系BOD)と表します。BODの測定では、通常、有機物の酸化で酸素が消費されますが、硝化が完全に行われていない処理水では、硝化細菌によるアンモニアの酸化によっても酸素が消費されます。そのような場合には、有機性汚濁の程度を知るために、硝化細菌の働きを抑制するATU（N-アリルチオ尿素）を添加し、BODの測定を行います。
ＣＯＤ | 水の有機性汚濁の程度を表す指標です。水中の有機物等汚染源となる物質を、過マンガン酸カリウム等の酸化剤で酸化するときに消費される酸素の量で表します。一般的にBOD/COD比が高い水は、活性汚泥による処理がしやすく、逆に低いときは処理が困難です。
全窒素 | アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素を無機性窒素といい、これに有機性窒素を合わせたものを全窒素という。窒素は赤潮などを引き起こす富栄養化の原因物質となるため、水再生センターで除去することが望まれています。従来の標準活性汚泥法での除去率は約50％程度ですが、高度処理施設では、約70％程度の窒素を除去することができます。
アンモニア性窒素 | 水中のアンモニア又はアンモニウム塩をその窒素量で表したものです。
亜硝酸性窒素 | 亜硝酸性窒素をその窒素量で表したもので、水中のアンモニア性窒素が生物化学的に酸化されて生成します。亜硝酸は比較的不安定で、酸化を受けると硝酸になります。
硝酸性窒素 | 硝酸性窒素をその窒素量で表したもので、水中のアンモニア性窒素が亜硝酸性窒素等を経由し硝化細菌の作用で酸化されて生成します。硝酸性窒素は、さらに生物化学的に還元されると、窒素ガスに変化します（脱窒）。
塩化物イオン | 主に水中に溶けている塩化物中の塩素をいい、下水中の陰イオンの主体を占めています。水中の塩化物イオンは、主に食塩に由来しており、生活排水及びし尿に多く含まれまれます。海水等が混入すると塩化物イオンが増加します。高濃度の塩化物イオンは、下水道施設の金属類を腐食させます。
陰ｲｵﾝ界面活性剤 | 陰イオン界面活性剤は家庭用合成洗剤の有効成分です。陰イオン界面活性剤が多く含まれると、反応タンクや放流水での発泡の原因となります。
項目 | 解説
全りん | りんは水中に無機性りん酸塩あるいは有機性りん化合物として存在し、その合計量を全りんといいます。りんは赤潮などを引き起こす富栄養化の原因物質となります。水再生センターでは、PAC（ポリ塩化アルミニウム）等の凝集剤を用いたり、生物学的りん除去を利用して除去することが可能です。
大腸菌数 | 人や動物の腸内に存在する大腸菌の数を表します。糞便による汚染の程度を示す指標であり、大腸菌群よりも糞便性汚染をより正確に反映します。また、大腸菌数は、浄化が進むにつれて急速に減少します。以上から、処理効果の判定及び処理後の水の衛生上の安全性を確認するための指標とされています。
残留塩素 | 処理水を塩素消毒した後に残存する塩素のことをいい、遊離残留塩素及び結合残留塩素を総称していいます。残留塩素濃度が高いと、大腸菌数が減少する一方で、放流先の生物に悪影響を及ぼす可能性があるため、適正な濃度となる様に管理しています。
■ 活性汚泥試験項目
項目 | 解説
水温 | 水温は、水中の溶存酸素濃度や生物の消長に関係します。低水温期には、生物の増殖速度及び有機物分解速度が低下し、飽和溶存酸素濃度は水温の低下に伴い高くなります。
ｐＨ | 水が酸性かアルカリ性かを示す指数です。pH値7が中性で、7より数値が小さいほど酸性が強くなり、7より数値が大きいほどアルカリ性が強くなります。pH7前後で管理しており、極端に外れた場合、生物処理機能に影響を及ぼす可能性があります。また、反応タンク内で硝化が進行した場合、硝化反応に伴うアルカリ度の消費によりpH値が低下することもあります。
ＭＬＳＳ (活性汚泥浮遊物質) | 活性汚泥混合液中の浮遊物質量をいいます。この中には、無機成分や難分解性有機物など生物反応的には非活性浮遊物質も含まれます。
ＶＳＳ/ＳＳ | VSS（揮発性浮遊物質）は、活性汚泥中の有機物量を表し、活性汚泥中の生物量を知る指標として用いられます。VSS/SSは、活性汚泥混合液中の浮遊物質量のうちの生物量の比率を示しています。
ＤＯ | 水中に溶解している酸素の量をいいます。微生物は溶存酸素を消費しながら有機物を分解するため、好気タンク内においてDO濃度が不足すると、処理水質が悪化します。
ＳＶ (活性汚泥沈殿率) | 活性汚泥の沈降性や濃度などを示す指標で、反応タンク内のおおよその活性汚泥量を推測する最も簡単で有効な方法です。活性汚泥混合液を容量1Lのメスシリンダーに入れ、30分間静置した後の沈殿した汚泥容量を百分率で表したものをいいます。
ＳＶＩ (汚泥容量指標） | 活性汚泥の沈降性を示す指標で、１ｇの活性汚泥が占める容積をｍｌで表し、 SVI＝SV×10000/MLSSの式で算出されます。SVI値が高い場合は、凝集性・沈降性の悪い軽い活性汚泥であることを示し、最終沈澱池での沈降性が低下する可能性があります。SVI値を測定することにより活性汚泥の異常を早期に発見することができます。
（２）再生水水質試験項目解説
項目 | 解説
pH | ｐＨは、水が酸性かアルカリ性かを示す指数です。再生水利用システムにおける腐食防止の観点から基準を設定しています。
臭気 | 美観・快適性の観点から基準を設定しています。
外観 | 美観・快適性の観点から基準を設定しています。
大腸菌 | 衛生学的安全性のうち、細菌類への対応の観点からの基準を設定しています。再生水利用における衛生学的安全性の確保において問題となるのは、主に腸管系の病原微生物であるため、糞便性汚染を示す指標として大腸菌の試験を実施しています。
残留塩素 | 衛生学的安全性のうち、細菌類への対応の観点からの基準を設定しています。病原微生物は、再生水の供給過程において再増殖する可能性があることから、その対策として、再生水で残留塩素が保持されていることを基準として設定しています。
濁度 | 施設機能障害防止の観点、また、衛生学的安全性のうち原虫類への対応の観点から、濁度の基準を設定しています。
電導度 | 溶液の電気の伝わり易さを示すものであり、電気伝導度が高い値ほど、水にさまざまな物質が溶解していることになり、一般的には汚い水といえます。電導度は容易に測定ができる項目であり、汚れの指標とできることから、試験を行っています。
塩化物イオン | 塩化物イオン濃度が高い場合、再生水供給施設や再生水利用施設の配管、器具類で腐食が生じる可能性があることから、管理項目として試験を行っています。
COD (化学的酸素要求量) | 有機汚濁物質等による汚れの程度を表す指標です。水中の有機物等汚染源となる物質を、過マンガン酸カリウム等の酸化剤で酸化するときに消費される酸素の量で表します。COD値の高い再生水では、発泡を生じやすい等、再生水利用施設の利用者などに対して不快感を与える可能性があることから、管理項目として試験を行っています。